附件1

园区（集中区）基本情况登记表

| 园区（集中区）名称 | **镇园区（集中区） |  |
| --- | --- | --- |
| 园区规模 | 占地面积 | **平方米 |
|  | 企业数量 | **家 |
| 消防水源建设情况 | 市政消火栓 | 园区（集中区）无市政消火栓/已建设市政消火栓 个，压力 ，流量 |
|  | 消防取水 码头 | 园区（集中区）无消防取水 码头/已建设消防取水码头 个 |
|  | 天然水源 | 园区（集中区）周边河流：**河、**河、...... |
| 消防救援力量配置情况 | 国家综合性消防救援力量 | 离最近消防救援站距离 （公里） |
|  | 政府专职队 | 园区内有政府专职队（专职队名称、人员数量、车辆数量）/无政府专职队 |
|  | 企业专职消防队 | 园区内有企业专职队（专职队名称、人员数量、车辆数量）/无企业专职队 |
|  | 微型消防站（志愿消防队） | 园区内*家企业设置微型消防站（志愿消防队） |
| 消防监管力量配备情况 | 镇（街）发文明确基层消防监管力量（发文名称、文号）/未发文明确基层消防监管力量 |  |
| 备注 |  |  |

注：所填内容仅为参考，可根据实际内容填写。

附件2

园区（集中区）企业消防安全专项整治自查自改表

单位（盖章）：                                                                                    填表日期：     年   月    日

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  | 员工总数 （包括临时用工） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积（m2） |  |  |  |  | 建筑 幢数 |  |  | 建筑总面积（m2） |  |  |  |  |  | 日常生产 经营时间 |  |  | ： — ： |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  |  | 企业类别 |  |  |  |  | □制鞋 □制衣 □纺织 □玩具 □电子 □肉食、蔬菜、水果等食品加工 □家具木材加工 □物流仓储 □其他： |  |  |  |  |  |  |
| 单位实际控制人 |  |  | 姓 名 |  |  |  |  | 法定代表人 （非法人单位主要负责人） |  | 姓 名 |  |  |  | 消防安全管理人 |  | 姓 名 |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 水源情况 |  |  |  |  | 企业周边200米范围内市政消火栓情况 |  |  | 数量： 个 |  | 是否完好有效 |  |  | □是 □否 | 单位离最近消防队距离（km） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 企业围墙内室外消火栓情况 |  |  | 数量： 个 |  | 是否完好有效 |  |  | □是 □否 | 消防队名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 单体建筑 名称 |  | 投入使用 时间 | 层数 | 建筑面积（m2） |  | 使用性质（厂房、库房、员工集体宿舍） | 火灾危 险性 | 彩钢板使用 情况 |  | 同一时间容纳人数 | 建筑合法性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地使用权证编号 | 规划许可证编号 |  | 消防设计审核或备案文书号 |  | 消防验收或验收备案文书号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否 使用 | 部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全重点部位 （容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位。） |  |  |  |  | 位于建筑内的具体位置、工段 |  |  |  |  |  |  |  | 采取何种安全管理措施 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 自查重点内容 |  |  |  |  |  | 自查情况 |  |  |  |  |  |  |  | 整改措施 |  |  |  |  |
| 1 | 厂区是否存在违章搭建（除审批蓝图以外部分） |  |  |  |  |  | □ 是，具体部位： □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 厂房、库房、员工集体宿舍是否使用夹芯彩钢板 |  |  |  |  |  | □ 是，夹芯材质： □泡沫 □岩棉 □其他易燃 、可燃材质 □其他不燃材质 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 装修及隔热保温材料是否使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料 |  |  |  |  |  | □ 有，装修或隔热保温部位： □ 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否违规生产、存储、使用易燃易爆危险品 |  |  |  |  |  | □ 不涉及 □ 涉及，且符合标准 □ 涉及，且存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防火间距、防火分区、防烟分区是否符合国家标准 |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效 |  |  |  |  |  | 设施完好， 故障、损坏 在“ ”填写下列序号： 1、消火栓系统；2、火灾自动报警系统；3、防烟系统；4、排烟系统；5、自动喷水灭火系统；6、气体灭火系统；7、灭火器；8、应急照明灯；9、疏散指示标志；10、防火卷帘；11、其他系统： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 疏散通道、安全出口、消防车道是否畅通 |  |  |  |  |  | □ 畅通 □ 不畅通，存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电器产品的安装、使用及其线路设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求 |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 燃气用具的安装、使用及其管路设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求 |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否违规用火、用电、用气、用油 |  |  |  |  |  | □ 违规，存在问题： □ 不违规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 生产、经营、储存场所是否有人员住宿 |  |  |  |  |  | □ 是，具体部位： 住宿人数： □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 是否制定本单位的消防安全制度并发布 |  |  |  |  |  | □ 制定且发布 □ 制定，未发布 □ 未制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全操作规程是否上墙，员工是否全部知晓 |  |  |  |  |  | □ 上墙且员工知晓 □ 上墙，员工不知晓 □ 未上墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定建立消防档案 |  |  |  |  |  | □ 不涉及 □ 建立 □ 未建立，存在问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 是否组织开展防火检查巡查，及时消除火灾隐患 |  |  |  |  |  | □ 开展 □ 未开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否如实记录检查、整改情况 |  |  |  |  |  | □ 记录 □ 未记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 是否组织员工开展消防安全培训和应急疏散逃生演练 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工是否掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法 |  |  |  |  |  | □ 掌握 □ 不掌握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工是否掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序 |  |  |  |  |  | □ 掌握 □ 不掌握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 是否依法建立专职或志愿消防队 |  |  |  |  |  | □ 是，队员人数： 人，装备配备： 开展专业技能训练频次： □ 否 □ 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他消防安全问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 是否对照“四个能力”建设标准进行自我评价 |  |  |  |  |  | □ 评价且合格 □ 评价，不合格，存在问题： □ 未评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表一式4份，由企业法定代表人组织人员对照检查要点开展自查自改（其他检查要点内容未涉及的，应符合法律法规和有关消防技术标准要求），如实填写相关情况并经法定代表人签字，加盖单位公章后，1份留存，另3份报镇街（街道）专项治理办公室；2、*序号不够可另行续表；3、本表作为消防安全责任追究的重要依据，企业一经上报后应终身负责，如表格涉及内容发生变化，应及时变更报备。

以上内容本人已认真核查，情况属实，如因瞒报导致发生安全生产事故，本企业承担一切责任。（企业法定代表人将上述内容如实抄写至横线处）

。

填表人：（签字）：                 时间：       年   月    日

企业法定代表人（签字）：                 身份证号：                         时间：       年     月     日

附件3

园区（集中区）企业消防安全专项整治检查记录表

编号：〔2021〕第    号

被检查单位名称：

被检查建筑名称：

生产（储存）物品及类型：

消防安全责任人：                 电话：

有效身份证件及号码：

消防安全管理人：                 电话：

有效身份证件及号码：

镇街（园区）排查人员（签名）：

镇街党政负责人（签名）：

检查时间：     年   月    日   时至       年   月    日    时

被检查单位（场所）消防安全责任人或管理人（签名）：

此记录一式两份，一份交被检查单位（场所），一份由镇街、园区留存。

| 检查内容 | 具体情况 |
| --- | --- |
| 消防安全 责任落实 | 场所有无消防审验手续 □ 无 □ 有 检查情况： 场所有无改变使用性质 □ 无 □ 有 检查情况： 制定消防安全制度 □ 无 □ 有 检查情况： 制定消防安全操作规程 □ 无 □ 有 检查情况： 值班值守 检查情况: 防火巡查、检查 巡查、检查记录 □ 无 □ 有 存在问题： 消防安全培训 培训记录 □ 无 □ 有 存在问题： 灭火和应急疏散预案 预案制定 □ 无 □ 有 存在问题： 演练记录 □ 无 □ 有 存在问题： 明确承包、租赁各方消防安全责任 □ 无□ 有 存在问题： 消防设施、器材维护保养 □ 无 □ 有 最近一次维护保养时间： 生产、经营、储存场所违规住人 □ 无 □ 有 存在问题： 其他情况： |
| 消防安全布置 | 防火间距 抽查部位： 抽查情况： 消防车通道 抽查部位： 抽查情况： 厂房、仓库内设置办公室、休息室 □ 无 □ 有 抽查部位： 抽查情况： 厂房、仓库内设置员工宿舍 □ 无 □ 有 抽查部位： 抽查情况： 仓储与生产区域防火分隔 □ 无 □ 有 抽查部位： 抽查情况： 疏散通道、安全出口 抽查部位： 抽查情况： 其他情况： |
| 火源电源管理 | 明火作业 动火审批 □ 无 □ 有 明火作业现场 □ 无 □ 有 消防安全措施： 作业人员及其资格： 吸烟及其他用火 □ 无 □ 有 抽查情况： 电器产品安装、使用及其线路设计、敷设、维护保养、检测 抽查部位： 抽查情况： 电动车（含电动自行车、电动叉车等使用蓄电池的车辆）停放、充电管理 类别： 抽查部位： 抽查情况： 其他情况： |
| 消防设施器材 | 消防控制室 □ 无 □有 设置情况： 值班记录： 在岗人数： 持证上岗情况： 值班人员操作技能 抽查值班员： 消防设施操作、火情处置情况： 火灾自动报警系统 □ 无 □ 有 抽查部位： 抽查情况： 自动灭火系统 □ 无 □ 有 抽查部位： 抽查情况： 室内（外）消火栓 □ 无 □ 有 抽查部位： 抽查情况： 灭火器 □ 无 □ 有 抽查部位： 抽查情况： 其他情况： |
| 应急能力建设 | 微型消防站（志愿消防队/专职消防队） □ 无 □ 有 人员配备： 装备配置： 员工初起火灾处置能力 抽查人员： |
| 备注 |  |

附件4

园区（集中区）企业消防安全专项整治登记表

县（区）：           审核人：             填表人：            联系电话：

| 镇街（街道） | 序号 | 企业名称 | 地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 企业规模（面积、层数、人数） | 生产、存储 类型 | 排查人员 | 排查时间 | 存在问题 | 整改进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX镇 | 1 | XX有限公司 | XX镇XX路X号 | XXX | XXX | 1号厂房（仓库）： 2号厂房（仓库）： | 金属 加工 | XXX | 。。。。 | 。。。。 | 。。。。 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX街道 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

园区（集中区）企业消防安全自查检查参考要点

| 类别 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 总平面布局 | 1、洁净厂房、高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道。 2、建筑之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》的规定。 3、消防车道的设置应满足《建筑设计防火规范》的规定，且车道的净宽度和净空高度均不得小于4m。 4、不得占用、堵塞、封闭消防车通道，不得在消防车通道、防火间距上违章搭建临时性建筑。 5、建筑周边应有室外消火栓等消防水源，不得埋压室外消火栓。 |
| 平面 布置 | 1、甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 2、员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。 3、办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口。办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 4、办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 5、洁净厂房的洁净室的顶棚和隔墙应为不燃材料（包括夹芯材料）。 6、同一防火分区内的洁净生产与一般生产区域之间应进行防火分隔，厂房内设置仓库的，应采取防火分隔措施。 7、实际使用功能、平面布置应与原设计功能一致，不得擅自改变。 8、不得破坏防火墙、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等防火、防烟分隔设施，不得在防火卷帘下方堆放物品。 9、管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙应使用防火材料填充或封堵严实。 |
| 安全 疏散 | 1、安全出口不应少于2 个，且应符合规范要求。 2、疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。 3、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯；高层仓库应设置封闭楼梯间。 4、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶。 5、楼梯间、管道井及其他部位的防火门应保持常闭状态。平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。 6、疏散走道、楼梯间、前室以及火灾时仍需正常工作的相关设备用房应设置应急照明。 7、安全出口、疏散门的正上方应设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道应设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 8、应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。 9、门窗上不得设置影响逃生及灭火救援的障碍物，窗户或阳台不得设置金属栅栏，确需设置的，应能从内部易于开启。 10、生产经营期间时应确保安全出口、疏散通道通畅，不得堵塞、占用、封闭安全出口、疏散楼梯、疏散走道、前室等。 11、不得在建筑门厅、楼梯间、疏散通道、安全出口或室内其他地方停放电动自行车或为其充电。不得从室内飞线为电动自行车充电。 |
| 消防 设施 | 1、建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。 2、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位；占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房；占地面积大于1500m2的木器厂房；泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位；高层乙、丙类厂房；建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房，应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。 3、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库；设计温度高于0℃的高架冷库，设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库；总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库；每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库，应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。 4、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房；每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，应设置火灾自动报警系统。 5、丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间，人员或可燃物较多的丙类生产场所；建筑面积大于5000m2的丁类生产车间； 占地面积大于1000m2的丙类仓库；高度大于32m的高层厂房（仓库）内长度大于20m的疏散走道，其他厂房（仓库）内长度大于40m的疏散走道，应设置排烟设施。 6、消火水泵、防排烟风机、防火卷帘控制柜的控制开关应设置在自动状态。 7、消防设施器材要设置规范醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法。消防通道、安全出口和消防重点部位应当设置警示提示标识。 8、消防设施、器材应保持完好有效，不得擅自挪用、损坏、拆除、停用。 |
| 消防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的场所，应设置消防控制室。 2、布置在建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应实行24小时值班制度，每班值班人员不应少于2人，且应持证上岗。 4、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图，并在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序。 5、消防控制室值班人员应确保自动消防设施处于正常工作状态，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并按规定填写记录相关内容。 |
| 装修 装饰 | 1、室内装修、装饰应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》的相关规定，不得采用软包、高分子材料等火灾时产生有毒烟气的装修材料。 2、装修、装饰不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 3、建筑外墙、隔墙、吊顶、屋面等严禁采用泡沫夹心彩钢板材料。 |
| 消防 安全 责任 | 1、法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全责任人，对消防安全全面负责。 2、建立各级、各岗位消防安全责任制，明确各级、各部门、各岗位的消防安全职责和工作任务。 3、实行租赁时，劳动密集型企业应与产权单位在订立的合同中依照有关规定明确出租方、承租方的消防安全责任。 4、所在建筑由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 |
| 日常 消防 安全 管理 | 1、保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。 2、根据本单位特点，制定并落实员工消防安全教育培训，用火、用电、用油、用气安全管理，防火检查、巡查，消防设施、器材维护管理，电器线路、燃气管路维护保养，火灾隐患整改，消防控制室值班，灭火和应急疏散预案演练等消防安全制度及安全操作规程。 3、对动用明火实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾危险后方可动火施工；动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施；两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。 4、安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线应当符合相关标准和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测，油烟管道每季度应至少清洗一次。 5、生产期间每2小时至少组织一次防火巡查，每月至少组织一次防火检查，及时消除火灾隐患；在火灾隐患未消除之前，应落实防范措施，保证消防安全；不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当停业整改。 6、每月检验维修一次消防设施、器材和安全标志，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。 7、对员工的消防安全培训应至少每半年进行一次，新上岗和进入新岗位的员工应进行上岗前的消防安全培训。培训的内容应当包括本单位火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生等知识。 8、利用宣传栏、LED屏、广播等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识，开展警示教育。 9、根据建筑规模、员工人数、使用性质、火灾危险性等实际情况，制订有针对性的灭火和应急疏散预案，设置的程序和措施应科学、合理，具有可操作性，确定的人员应明确职责任务、熟悉预案内容、掌握应急处置程序；每半年至少组织开展一次全员消防演练，并根据演练情况完善预案内容，演练记录留档备存。 10、按照标准建立志愿消防队、微型消防站，定期组织训练演练，加强消防装备器材配备，建立与国家综合性消防救援队伍或政府专职消防队联勤联动机制。 |
| 消防 安全 重点 单位 管理 | 生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业为消防安全重点单位，还应当履行下列职责： 1、明确承担消防安全管理工作的机构和消防安全管理人并报当地消防救援机构备案，组织实施本单位消防安全管理；消防安全责任人、消防安全管理人以及专兼职消防管理人应当经过专门消防培训。 2、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。 3、按照标准建立企业专职消防队或微型消防站，积极参与消防安全区域联防联控，提高自防自救能力。 |
| 备注 | 1、此表仅作为检查和组织培训参考使用。 2、劳动密集型企业消防安全应符合《建筑设计防火规范》GB50016等国家工程建设消防技术标准和有关法律法规的规定。 |